## wetterstation einkaufsliste
Produktname | Anzahl | URL | Alternativ URLS
TrinaSolar Solarmodul 510WP NEG18R.28 ntype 510 | 1 | https://www.tepto.de/Aiko-500Wp-A-MAH60Db-Neostar-2S-Glas-Glas-Fullblack | https://www.mercateo.com/p/3518K-60564265/Solarmodul_510WP_NEG18R_28_ntype_510.html?ViewName=live~s.100
Victron SmartSolar MPPT-100/50 | 1 | https://www.amazon.de/Victron-Energy-SmartSolar-Controller-Bluetooth/dp/B073ZJ43L1? | https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6045981_-smartsolar-mppt-100-50-victron.html
Victron CerboGX | 1 | https://www.amazon.de/Victron-Energy-Version-Controller-Monitor-multicoloured/dp/B0D6LVZWGX | https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202209189_-cerbo-s-gx-bpp900450120-victron.html
Victron SmartShunt 500A/50mV IP65 | 1 | https://www.amazon.de/Victron-Energy-SmartShunt-Batteriew%C3%A4chter-Bluetooth/dp/B0BF636VBX
VE.Direct-Kabel 3m | 2 | https://www.amazon.de/ASS030530230-VE-Direct-Cable-3-Meters/dp/B01CPX1XGY | https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/207609934_-ve-direct-kabel-3m-ass030530230-victron.html

## wetterstation einkaufsliste 2
Produktname | Beschreibung | Anzahl | Art | URL
ABB 2CDS251001R0024 S201-C2 Leitungsschutzschalter 1polig 2 A 230 V | Leitungsschutzschalter | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/abb-2cds251001r0024-s201-c2-leitungsschutzschalter-1polig-2-a-230-v-1826941.html
Victron Energy Bus bar VBB115040020 Montageplatte | Busbar | 2 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/victron-energy-bus-bar-vbb115040020-montageplatte-2497296.html
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 7 m | Outdoor LAN-Kabel | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/roline-outdoor-patchkabel-cat-6a-class-ea-s-ftp-pimf-litzendraht-lsoh-schwarz-7-m-2995470.html
ROLINE Outdoor Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 3 m | Outdoor LAN-Kabel | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/roline-outdoor-patchkabel-cat-6a-class-ea-s-ftp-pimf-litzendraht-lsoh-schwarz-3-m-2995468.html
LAPP 4520016/1 Litze H07V-K 1 x 16 mm² Schwarz Meterware | Stromkabel(16mm²; schwarz) | 8 | Meter | https://www.conrad.de/de/p/lapp-4520046-1-litze-h07v-k-1-x-16-mm-rot-meterware-602650.html
LAPP 4520046/1 Litze H07V-K 1 x 16 mm² Rot Meterware | Stromkabel(16mm²; rot) | 8 | Meter | https://www.conrad.de/de/p/lapp-4520016-1-litze-h07v-k-1-x-16-mm-schwarz-meterware-602660.htm
LAPP 4560033S Messader LiFY 1 x 1.50 mm² Schwarz Meterware | Stromkabel(1.5mm²; schwarz) | 10 | Meter | https://www.conrad.de/de/p/lapp-4560033s-messader-lify-1-x-1-50-mm-schwarz-meterware-600108.html
LAPP 4560036S Messader LiFY 1 x 1.50 mm² Rot Meterware | Stromkabel(1.5mm²; rot) | 10 | Meter | https://www.conrad.de/de/p/lapp-4560036s-messader-lify-1-x-1-50-mm-rot-meterware-600141.html
Klauke 6306 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.50 mm² Loch-Ø=6.5 mm Teilisoliert Blau 1 St. | Ringkabelschuh(M6; 1.5-2.5mm²) | 25 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/klauke-6306-ringkabelschuh-querschnitt-max-2-50-mm-loch-o-6-5-mm-teilisoliert-blau-1-st-736826.html
Klauke 3R6 3R6 Rohrkabelschuh 180 ° M6 16 mm² Loch-Ø: 6.5 mm 1 St. | Rohrkabelschuh(M6; 16mm²) | 25 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/klauke-3r6-3r6-rohrkabelschuh-180-m6-16-mm-loch-o-6-5-mm-1-st-734962.html | Total
Klauke 703F10MS Rohrkabelschuh 180 ° M10 16 mm² 1 St. | Rohrkabelschuh(M10; 16mm²) | 10 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/klauke-703f10ms-rohrkabelschuh-180-m10-16-mm-1-st-2145507.html | #REF!
TRU COMPONENTS TC-11991828 Aderendhülsen-Sortiment 0.14 mm², 0.25 mm², 0.34 mm², 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2.5 | Aderendhülse(1.5-2.5mm²) | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-11991828-aderendhuelsen-sortiment-0-14-mm-0-25-mm-0-34-mm-0-5-mm-0-75-mm-1-mm-1-5-mm-2-5-2997957.html
Sygonix SY-6408052 Solarstecker auf offenes Ende Solar-Kabel 4 mm² Kabellänge 3 m | PV-Kabel mit offenem Ende(MC4 to open end; 4mm²) | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/sygonix-sy-6408052-solarstecker-auf-offenes-ende-solar-kabel-4-mm-kabellaenge-3-m-3204026.html
Eaton 120935 P-SOL30 Lasttrennschalter 30 A 1 St. | PV Lasttrennschalter | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/eaton-120935-p-sol30-lasttrennschalter-30-a-1-st-2498645.html
Kunzer 7CZ06 Crimpzangen-Set 6teilig Isolierte Kabelschuhe, Unisolierte Kabelschuhe, Aderendhülsen 0.5 bis 16 mm² Inkl. | Crimpzange Kabelschuhe; Aderendhülsen | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/wiha-45959-crimpzange-unisolierte-kabelschuhe-0-1-bis-16-mm-3046025.html
Victron Energy DIN35 Small ADA500100100 Montageplatte | DIN35 Montageplatte für CerboGX | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/victron-energy-din35-small-ada500100100-montageplatte-2497312.html
LAPP 4726043 Litze H07Z-K 1 x 4 mm² Rot Meterware | Stromkabel(4mm²; rot) | 1 | Meter | https://www.conrad.de/de/p/lapp-4726043-litze-h07z-k-1-x-4-mm-rot-meterware-607517.html
LAPP 4726013 Litze H07Z-K 1 x 4 mm² Schwarz Meterware | Stromkabel(4mm²; schwarz) | 1 | Meter | https://www.conrad.de/de/p/lapp-4726013-litze-h07z-k-1-x-4-mm-schwarz-meterware-607439.html
TRU COMPONENTS TC-11992196 Kfz-Batterieschalter 12 V/DC, 50 V/DC 300 A 1 x Ein/Aus IPX8 1 St. | Batterieschalter(Safety zwischen Batt2/Busbarplus) | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-11992196-kfz-batterieschalter-12-v-dc-50-v-dc-300-a-1-x-ein-aus-ipx8-1-st-2998049.html
Victron Energy Sicherungseinsatz CIP138060020 | 60A Sicherung/Fuse | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/victron-energy-sicherungseinsatz-cip138060020-3454138.html
Victron Energy Sicherungseinsatz Fuse holder for MEGA-fuse CIP000100001 | Sicherungshalter | 1 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/victron-energy-sicherungseinsatz-fuse-holder-for-mega-fuse-cip000100001-1924504.html
Klauke 3R8MS 3R8MS Rohrkabelschuh 180 ° M8 16 mm² 1 St. | Rohrkabelschuh(M8; 16mm²) | 2 | Stück | https://www.conrad.de/de/p/tru-components-1583153-rohrkabelschuh-180-m8-16-mm-loch-o-8-mm-1-st-1583153.html

## Verbrauch Wetterstation
Name | Leistung (W) | Max. Verbrauch/Tag (Wh) | Max Verbrauch/Jahr (kWh)
Ser[LOG] | 4.2 | 100.8 | 36.792
Router | 4 | 96 | 35.04
Niederschlag | 6 | 144 | 52.56
Lufttemperatur | 0.84 | 20.16 | 7.3584
Bodentemperatur | 0 | 0 | 0
Globalstrahlung | 0 | 0 | 0
Blattnässe | 0.01 | 0.24 | 0.0876
Luftfeuchte | 0.01 | 0.24 | 0.0876
Wind | 0.48 | 11.52 | 4.2048
Victron CerboGX | 2.8 | 67.2 | 24.528
Victron SmartShunt | 0 | 0 | 0
Victron MPPT 100/50 | 0.36 | 8.64 | 3.1536
Insgesamt | 18.7 | 448.8 | 163.812
Sensoren+Ser[LOG] | 11.54 | 276.96 | 101.0904
Sensoren+Ser[LOG] Low Power | 2.885 | 69.24 | 25.2726
Insgesamt + Low Power | 10.045 | 241.08 | 87.9942
Name | Leistung (W) | Max. Verbrauch/Tag (Wh) | Max Verbrauch/Jahr (kWh)
Ser[LOG] | 4.2 | 100.8 | 36.792
Router | 4 | 96 | 35.04
Niederschlag | 6 | 144 | 52.56
Lufttemperatur | 0.84 | 20.16 | 7.3584
Bodentemperatur | 0 | 0 | 0
Globalstrahlung | 0 | 0 | 0
Blattnässe | 0.01 | 0.24 | 0.0876
Luftfeuchte | 0.01 | 0.24 | 0.0876
Wind | 0.48 | 11.52 | 4.2048
Insgesamt | 15.54 | 372.96 | 136.1304
Sensoren+Ser[LOG] | 11.54 | 276.96 | 101.0904
Sensoren+Ser[LOG] Low Power | 2.885 | 69.24 | 25.2726
Insgesamt(Low Power Mode 15s aktiv) | 6.885 | 165.24 | 60.3126

## Kabel
Kabel-ID | Polarität | Von | Anschluss Start | Nach | Anschluss Ziel | Querschnitt | Farbe | Bereich
A1 | - | PV-Modul | MC4 | Lasttrennschalter | AEH | 4mm² | Schwarz | Mast1
A2 | + | PV-Modul | MC4 | Lasttrennschalter | AEH | 4mm² | Rot | Mast1
A3 | - | Lasttrennschalter | AEH | MPPT | AEH | 4mm² | Schwarz | Box1
A4 | + | Lasttrennschalter | AEH | MPPT | AEH | 4mm² | Rot | Box1
A5 | - | CerboGX | AEH | Busbar Minus | Ring M6 | 1.5mm² | Schwarz | Box1
A6 | + | CerboGX | AEH | ABB Sicherung | AEH | 1.5mm² | Rot | Box1
A7 | + | ABB Sicherung | AEH | Busbar Plus | Ring M6 | 1.5mm² | Rot | Box1
A8 | - | MPPT | AEH | Busbar Minus | Ring M6 | 16mm² | Schwarz | Box1
A9 | + | MPPT | AEH | Busbar Plus | Ring M6 | 16mm² | Rot | Box1
A10 | - | Busbar Minus | Ring M6 | SmartShunt (SYSTEM-) | Ring M10 | 16mm² | Schwarz | Box1→Box2
A11 | - | SmartShunt (BATT-) | Ring M10 | Batterie 1 | Ring M6 | 16mm² | Schwarz | Box2
A12 | + | SmartShunt (VBatt+) | AEH | Batterie 1 | Ring M6 | 1.5mm² | Rot | Box2
A13 | + | Batterie 1 | Ring M6 | Batterie 2 | Ring M6 | 16mm² | Rot | Box2→Box3
A14 | - | Batterie 1 | Ring M6 | Batterie 2 | Ring M6 | 16mm² | Schwarz | Box2→Box3
A15 | + | Batterie 2 | Ring M6 | 60A Fuse | Ring M8 | 16mm² | Rot | Box3
A16 | + | 60A Fuse | Ring M8 | Batterieschalter | Ring M10 | 16mm² | Rot | Box3
A17 | + | Batterieschalter | Ring M10 | Busbar Plus | Ring M6 | 16mm² | Rot | Box3→Box1
A18 | - | Busbar Minus | Ring M6 | Mast2 Sicherung | AEH | 1.5mm² | Schwarz | Mast1→Mast2
A19 | + | Busbar Plus | Ring M6 | Mast2 Sicherung | AEH | 1.5mm² | Rot | Mast1→Mast2
VE1 | Daten | MPPT | VE.Direct | CerboGX | VE.Direct | - | - | Box1
VE2 | Daten | SmartShunt | VE.Direct | CerboGX | VE.Direct | - | - | Box2→Box1
L1 | Daten | Router | RJ45 | CerboGX | RJ45 | - | - | Box4→Box1
L2 | Daten | Router | RJ45 | SerLog | RJ45 | - | - | Box4

## Checkliste
Schritt | Kabel-ID | Phase | Beschreibung | Erledigt
1 | - | Vorbereitung | PV-Modul abdecken oder abstecken
2 | - | Vorbereitung | 60A MEGA-Sicherung NICHT einsetzen
3 | - | Vorbereitung | Batterieschalter auf AUS
4 | - | Phase 1: Mechanik | Alle Boxen/Busbars/Geräte montieren
5 | A8 | Phase 1: Tote Verkabelung | MPPT → Busbar Minus (16mm²)
6 | A9 | Phase 1: Tote Verkabelung | MPPT → Busbar Plus (16mm²)
7 | A5 | Phase 1: Tote Verkabelung | CerboGX → Busbar Minus (1.5mm²)
8 | A6 | Phase 1: Tote Verkabelung | CerboGX → ABB Sicherung (1.5mm²)
9 | A7 | Phase 1: Tote Verkabelung | ABB Sicherung → Busbar Plus (1.5mm²)
10 | A10 | Phase 1: Tote Verkabelung | Busbar Minus → SmartShunt SYSTEM- (16mm²)
11 | A18 | Phase 1: Tote Verkabelung | Busbar Minus → Mast2 Sicherung (1.5mm²)
12 | A19 | Phase 1: Tote Verkabelung | Busbar Plus → Mast2 Sicherung (1.5mm²)
13 | A14 | Phase 2: Batteriekreis | Batterie 1 Minus → Batterie 2 Minus Parallelbrücke (16mm²)
14 | A13 | Phase 2: Batteriekreis | Batterie 1 Plus → Batterie 2 Plus Parallelbrücke (16mm²)
15 | A11 | Phase 2: Batteriekreis | SmartShunt BATT- → Batterie 1 Minus (16mm²)
16 | A12 | Phase 2: Batteriekreis | SmartShunt VBatt+ → Batterie 1 Plus (1.5mm²)
17 | A15 | Phase 2: Batteriekreis | Batterie 2 Plus → 60A Fuse Eingang (16mm²)
18 | A16 | Phase 2: Batteriekreis | 60A Fuse Ausgang → Batterieschalter (16mm²)
19 | A17 | Phase 2: Batteriekreis | Batterieschalter → Busbar Plus (16mm²)
20 | VE1 | Phase 3: Datenleitungen | MPPT → CerboGX (VE.Direct)
21 | VE2 | Phase 3: Datenleitungen | SmartShunt → CerboGX (VE.Direct)
22 | L1 | Phase 3: Datenleitungen | Router → CerboGX (Ethernet)
23 | L2 | Phase 3: Datenleitungen | Router → SerLog (Ethernet)
24 | - | Phase 4: Einschalten | Multimeter-Check: Plus zu Minus = kein Kurzschluss
25 | - | Phase 4: Einschalten | 60A MEGA-Sicherung einsetzen
26 | - | Phase 4: Einschalten | Batterieschalter auf EIN
27 | - | Phase 4: Einschalten | Prüfen: Cerbo/Router booten - Spannung korrekt
28 | A3 | Phase 5: PV zuletzt | Lasttrennschalter → MPPT Minus (4mm²)
29 | A4 | Phase 5: PV zuletzt | Lasttrennschalter → MPPT Plus (4mm²)
30 | A1 | Phase 5: PV zuletzt | PV-Modul → Lasttrennschalter Minus (4mm²)
31 | A2 | Phase 5: PV zuletzt | PV-Modul → Lasttrennschalter Plus (4mm²)
32 | - | Phase 5: PV zuletzt | Lasttrennschalter EIN
33 | - | Phase 5: PV zuletzt | PV-Modul aufdecken/anschließen
34 | - | Abschluss | MPPT zeigt PV-Spannung und lädt